Aleksandrów Aleksandrów Kujawski, dnia 29.03.2017 r.

**Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim** tel. +48 54 282 20 59

ul. Słowackiego 12 fax. +48 54 282 20 31

87–700 Aleksandrów Kujawski www.gmina–aleksandrowkujawski.pl

woj. kujawsko-pomorskie www.bip.gmina–aleksandrowkujawski.pl

 e–mail: sekretariat@gmina–aleksandrowkujawski.pl

**Gmina**

# Aleksandrów Kujawski

In.271.1.2017.JZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wobec zapytania z dnia 28.03.2017 r. jakie wpłynęło do Zamawiającego w zakresie postępowania prowadzonego pod nr In.271.1.2017.JZ, dotyczącego „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wyłącznie na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

1. Czy planuje się montaż paneli PV na dachach, na których obecnie jest  eternit?  Jeśli tak, to proszę o zobowiązanie, że przed wejściem wykonawcy na budowę w zakresie Inwestora będzie utylizacja eternitu i przygotowanie dachu do wejścia z pracami.

Odp.: Nie planuje się montażu na dachach z eternitem.

1. Czy pomieszczenia gdzie mają być montowane pompy ciepła spełniają warunki techniczne dla pomp ciepła?

Odp.: Tak

1. Pompy ciepła będą montowane w budynkach wyposażonych w odbiorniki ciepła -   (grzejniki) przygotowane do współpracy z obecnym źródłem ciepła, gdzie obecna temperatura instalacji grzejnikowych to 55-75°C. Przy pompie ciepła temperatura instalacji grzejnikowej  to ok 30 °C. Oczywiście można obniżyć temperaturę zasilania grzejnikó**w,** rekompensując to zwiększeniem ich powierzchni. – Wymiana grzejników nie wchodzi w wycenę ?

Odp.: Należy zastosować jednostki pomp ciepła które są przystosowane do współpracy z instalacją grzejnikową, zapewniając temperaturę na zasilaniu 55 st C. Nie przewiduje się wymiany grzejników.

1. Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie terakoty i glazury, malowania w pomieszczeniu  pomp  ciepła?- Proszę o informację iż użytkownik wykona te prace w oczekiwanym przez siebie standardzie we własnym zakresie.

Odp.: Prace należy wykonać w taki sposób, aby nie był konieczny remont pomieszczenia.

1. Czy w pomieszczeniu pomp ciepła znajduje się czynna (działająca) instalacja kanalizacji, wentylacji, elektryczna?

Odp.: W niektórych tak, a w niektórych nie. W przypadku kanalizacji oraz wentylacji nie ma to wpływu na montaż urządzeń. Do instalacji pompy ciepła należy i tak wykonać podrozdzielnie elektryczną z odpowiednimi zabezpieczeniami. Doprowadzenie kabla z głównej rozdzielni elektrycznej (jeśli takiego nie ma) leży po stronie użytkownika.

1. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje wykonanie robót budowlano remontowych w ramach realizacji przedsięwzięcia, jeśli tak to w jakim zakresie.

Odp.: Nie przewiduje się takich robót.

1. Czy  w  przypadku  gdy  konstruktor  stwierdzi  i  poprze  wyliczeniami,  iż konstrukcja dachu nie przeniesie obciążenia planowanych na niej paneli czy Zamawiający wskaże lokalizację zastępczą?- co w takim przypadku?

Odp.: Wszystkie lokalizacje pod kątem wytrzymałości dachu na dodatkowe obciążenia zostały sprawdzone.

1. Proszę o potwierdzenie, że zakres **dostawy** liczników energii elektrycznej jest w kwestii dostawcy energii OSD.

Odp.: Proszę o zapoznanie się z Ustawą z dn. 22 czerwca 2016 roku.

1. Proszę o podanie zapotrzebowania na ciepło budynków, w których mają zostać montowane pompy ciepła.

Odp.: Podczas inwentaryzacji nie były wykonywane audyty energetyczne budynków.

1. Czy usługi serwisowe będą rozwiązane na mocy odrębnej umowy serwisowej?

Odp.: Wskazówki na wstępie wiadomości.

1. Czy inwertery do instalacji o małej mocy mogą być jednofazowe?

Odp.: Informację podano w PFU w p. 2.6.

1. Czy Zamawiający przewiduje montaż paneli PV na budynkach gospodarczych - jeśli tak to proszę o wskazanie adresu- oraz o informacje czy panele mają znajdować się jedynie na gospodarczym czy na mieszkalnym i gospodarczym po części?

Odp.: Informacje na ten temat podano w PFU w tabeli 1 i 4 oraz na załączonych mapach.

1. Proszę o informacje czy przewiduje się budynki mieszkalne powyżej 300m2 powierzchni.

Odp.: Nie przewiduje się.

Otrzymują:

1 adresat

2 a/a.