Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim	tel. +48 54 282 20 59

ul. Słowackiego 12	fax. +48 54 282 20 31

87–700 Aleksandrów Kujawski	www.gmina–aleksandrowkujawski.pl

woj. kujawsko-pomorskie	www.bip.gmina–aleksandrowkujawski.pl

e–mail: sekretariat@gmina–aleksandrowkujawski.pl

Aleksandrów 						Aleksandrów Kujawski, dnia 26.04.2017 r.

Gmina

# Aleksandrów Kujawski

RG.271.5.2017.JZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,                     (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wobec zapytania z dnia 20.04.2017 r. jakie wpłynęło                                do Zamawiającego w zakresie postępowania prowadzonego pod nr RG.271.5.2017.JZ, dotyczącego „Modernizacji i budowy energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1

W dokumentacji (na stronie www) dotyczącej wszystkich części Rożna-Parcele - są niespójne informacje co do słupów oświetleniowych (wysokość, typ, raz jest słup S-80p w innym miejscu S-60p itp.) oraz rodzaju lamp (LED, sodowe, brak w ogóle parametrów technicznych).

Odpowiedź

- Słupy stalowe zbieżne (stożkowe) wysokość 6m o średnicy dolnej 134-144 mm, średnicy   górnej od 48 mm do 60 mm, ocynkowane.

- Oprawy oświetleniowe LED o mocy 60 do 65 W w II-giej klasie ochronności, strumień  świetlny 9250 lm, prąd 350 mA, barwa światła NW-4500O K.

- Szafka oświetleniowa – obudowa termoutwardzalna z fundamentem takim jak obudowa,  
bez układu pomiarowego z zegarem astronomicznym (Rabbit–lub równoważne) i stycznikiem (2 szt.) całonocny i północny. Ilość obwodów 2 do 6-ciu.

- Kabel typu YAKKXS 4x35mm2 oraz rury ochronne typu DVK lub HDPE

- Ilość materiałów należy przyjąć z zeskanowanych kosztorysów.

Pytanie 2

Czy dokumentacja (projekty budowlane) na Rożno-Parcele została w całości zeskanowana? Brakuje opisów technicznych, schematów, kart katalogowych itp.

Odpowiedź

- W związku z tym, że w ofercie do przetargu nie można zamieszczać nazw własnych  przedmiotów i materiałów oraz producentów – nie zostały one zeskanowane.

Otrzymują:

1 adresat

2 a/a.