Aleksandrów Aleksandrów Kujawski, dnia 25.07.2017 r.

**Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim** tel. +48 54 282 20 59

ul. Słowackiego 12 fax. +48 54 282 20 31

87–700 Aleksandrów Kujawski www.gmina–aleksandrowkujawski.pl

woj. kujawsko-pomorskie www.bip.gmina–aleksandrowkujawski.pl

 e–mail: sekretariat@gmina–aleksandrowkujawski.pl

**Gmina**

# Aleksandrów Kujawski

RG.271..2017.JZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), wobec zapytania z dnia 21.07.2017 r. jakie wpłynęło do Zamawiającego
w zakresie postępowania prowadzonego pod nr RG.271.13.2017.JZ, dotyczącego „Budowy budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową parkingu przy ul. Młodzieżowej w miejscowości Odolion Gmina Aleksandrów Kujawski” Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

1. Brak danych na temat pomp/przy rozdzielaczu/ 3 szt. oraz na instalacji cwu.

Odpowiedź:

Zastosować pompy o mocy dostosowanej do mocy źródła ciepła i zapotrzebowania na danym obiegu grzewczym.

2. W przedmiarze występuje zawór pierwszeństwa fi 65.

Odpowiedź:

W instalacji wody zimnej zaprojektowano zawór elektromagnetyczny fi 32.

3. Brak odniesienia w projekcie i ponadto rura przyłączeniowa jest PE fi 50 brak informacji jaki typ.

Odpowiedź:

Dane dotyczące przyłącza wodociągowego zostały określone w projekcie budowlanym branży sanitarnej na str. 3 pkt 3 ppkt 3.1.

4. Brak danych na temat typu i rodzaju "białego montażu" baterie, umywalki, mieszacze, kabiny natryskowe, zlewozmywaki itp.

Odpowiedź:

Biały montaż dla pomieszczeń sanitarnych – przewiduje miska WC, umywalka – ceramiczne, zlewozmywak, zlew – stal szlachetna, brodzik – akrylowy. Należy uwzględnić wysokość montażu zgodnie z przeznaczeniem.

5. Brak informacji jakim standardom winien odpowiadać kocioł na pellet.

Odpowiedź:

Należy zastosować kocioł na pellet 5 generacji ze sterowaniem i powiadamianiem telefonicznym (moduł GPS) oraz sterowanie trójdrogowym zaworem mieszającym (sterowanie pogodowe).

6. Brak  naczyń wzbiorczych i ewentualnych zaworach regulacyjnych na c.o. instalacji, ponadto winien być schemat kotłowni obrazujący uzbrojenie.

Odpowiedź:

Naczynia wzbiorcze oraz zawory bezpieczeństwa dostosować do parametrów instalacji c.o. W załączeniu schemat kotłowni.

Otrzymują:

1 adresat

2 a/a.